## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	9

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	36

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	41

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	41

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	43

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	44

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	44

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	46

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	47

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	47

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	47

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	48

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	48

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	49

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	50

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	52

ПРИЛОЖЕНИЕ	53

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Кожуховичского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Кожуховичского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Кожуховичском сельском поселении  Хиславичского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Кожуховичского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2020 по 2030 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития поселения

Кожуховичское сельское поселение расположено в западной части Хиславичского района Смоленской области, граничит на севере — с Корзовским сельским поселением, на востоке — с Иозефовским сельским поселением, на юго-востоке и юге — с Городищенским сельским поселением, на юго-западе — с Республикой Белоруссией, на западе — с Колесниковским сельским поселением, на северо-западе — с Монастырщинским районом.

Включает населенные пункты: деревня Братковая — административный центр, деревни Александровка, Базылевка, Городчанка, Городок, Григо-рово, Замошье, Заречье, Клюкино, Кожуховичи, Колобынино, Мазыки, Малые Хутора, Октябрьское, Поплятино, Селище, Стайки, Ускосы, Шипы.

Часть населенных пунктов – д. Кожуховичи, д. Базылевка, д. Коло-бынино, д. Замошье и д. Селище в настоящее время не имеют перспектив к развитию и не имеют или имеют не более 2-3 человек постоянного населения.

Поселение занимает территорию площадью 11 766 га, на которой проживает 987 человек на 01.01.2016 г. среди них высокий процент людей пенсионного возраста. На 01.01.2020 г. численность населения составляет 732 человека.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами с личными подсобными хозяйствами.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории поселения наблюдается снижение уровня численности населения.

По данным паспорта социально экономического развития Хиславичского района, иным статистическим данным население Кожуховичского сельского поселения на 01.01.2016 год составляет 987 жителей, на 01.01.2020 г. 732 человека.

Тенденция  снижения  численности   населения  прослеживается   и   в   Кожуховичском  сельском  поселении, что связано  с  низким количеством  населения трудоспособного возраста, снижением инвестиционного потенциала территории и точек социально-экономического роста, низкий уровень обеспеченности инфраструктурой.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2030 г.

Прогноз численности населения

| Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на 01.01.2020 г., чел. | Численность населения 01.01.2030., чел. |
| --- | --- | --- |
| Кожуховичского сельское поселение Хиславичского района | 732 | 532 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Водоснабжение и водоотведение, как отрасль, играет огромную роль в
обеспечении	жизнедеятельности	поселения	и	требует	целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Добывается вода посредством артскважин. Отсутствие денежных средств не позволяет производить своевременные профилактические ремонты артскважин и систем водоснабжения. Уменьшение водопотребления произошло в с/х предприятиях из-за значительного уменьшения поголовья скота.

Подземные воды являются одним из основных ресурсов, определяющих развитие промышленности и сельского хозяйства. В соответствии гидрологическим районированием настоящий район относится ко II гидрологическому району, который характеризуется развитием подземных вод в четвертичных девонских и реже меловых отложениях. Наибольшее распространение и использование здесь имеет заволжско-задонский водоносный комплекс (верхнего и среднего девона), имеющий глубину от 40 до 250м. Дебиты скважин колеблются от 0,06 до 44 л/сек.

Для малого водоснабжения используются воды четвертичных отложений валдайско-московских, московско-днепровских флювиогляциальных отложений. Дебит их мал, не превышает 1л/сек. Единичные скважины работают на водоносных горизонтах мела.

Для централизованного водоснабжения рекомендуется заволжско-задонский горизонт. В целом район обеспечен подземными водами.

Водонапорная система в Кожуховичском сельском поселении существует с 1960-х годов. В настоящее время водопровод имеет износ 100 %. Неучтенные потери воды составляют свыше 42 % от заборной из источников воды, при нормативе 15 %.

Водоснабжением Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области занимается Администрация Кожуховичского сельского поселения. Водопотребление осуществляется из 13 артскважин, протяженность водопроводных сетей составляет   17.09 км.

В целом, участки водозабора характеризуются удовлетворительным санитарным состоянием, непосредственно на участке отсутствуют потенциальные источники загрязнения.

| Наименование скважины | Год бурения скважины | Год возведения водонапорной башни | Глубина, м | Тип прибора учета электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клюкино | 1969 | 1970 | 51,0 | ЦЭ 6803В М7 Р32 |
| Мазыки | 1973 | 1973 | 76,0 | Меркурий 230АМ-01 |
| Шипы | 1968 | 1979 | 66,0 | Меркурий 231АМ-01 |
| Поплятино | 1970 | 1979 | 41,0 | ЦЭ 6803ВШ М7 Ш33 |
| Городок | 1969 | 1979 | 56,0 | ПСЧ-3А.07.302 |
| Октябрьское 1 | 1968 | 1970 | 37,0 | Меркурий 230АМ-01 |
| Октябрьское 2 | 1978 | 1976 | 37,0 | Меркурий 230АМ-01 |
| Братковая 2 | 1977 | 1977 | 43,0 | ЦЭ 6803В |
| Братковая 1 | 1970 | 1970 | 41,0 | ЦЭ6803 |
| Городчанка | 1971 | 1971 | 58,0 | ЦЭ6803 |
| Стайки | 1966 | 1990 | 56,0 | ЦЭ 6803В М7Р31 |
| Заречье | 1967 | 1966 | 63,0 | ЦЭ 6803В М7Р32 |
| Большие-Хутора | 1978 | 1975 | 66,0 | Меркурий 230АМ-01 |

Добываемые из скважин подземные воды используются для целей питьевого водоснабжения населения.

Бурение скважин выполнялось роторным способом, по перекрывающим отложениям промывка осуществлялась глинистым раствором, по целевому горизонту - чистой водой.

Водозаборные скважины расположены в отдельных наземных закрытых павильонах, размещённых на огороженных, специально выделенных площадках. На общей территории со скважинами располагаются водонапорные башни.

С целью недопущения бактериального и химического загрязнения подземных вод целевого и вышележащих водоносных горизонтов с земной поверхности непосредственно через стволы скважин затрубное пространство рабочих колонн обсадных труб надёжно зацементировано, устье (оголовки) скважин загерметизированы.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды.

В населенных пунктах Кожуховичского сельского поселения канализационная сеть отсутствует, отработанные воды от населения поступают в накопительные емкости и выгребные ямы.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Поплятино.

Водопровод построен в 1970-ые годы. Состоит из самостоятельного водозабора (водонапорная башня и артскважина); имеет протяженность 1115 метров. На всей трассе находится 10 колодцев (9 водоразборных колонок), которые имеют самое различное техническое состояние от полуразрушенных до нормальных.

По материалу труб передаваемые сети состоят из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм. Состояние неудовлетворительное. Но учитывая, что водопровод эксплуатируется, обеспечивая водой жителей деревни, Администрации сельского поселения необходимо поддерживать его в рабочем состоянии.

Общее состояние объектов водоснабжения д. Поплятино в целом находится в неудовлетворительном состоянии: санитарные зоны первого пояса водозаборного узла не отвечают требованиям СаНПиНа; водопроводные колодцы деформированы; заилены; проектное оборудование работает не во всех колодцах или снято; сети водопровода на всей протяженности имеют самостоятельные несанкционированные врезки в жилые дома, в результате чего имеют системные порывы. Часть линий в результате длительной эксплуатации и изношенности подлежат   замене.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Шипы.

Водопровод построен в 1960-1970-ые годы. Обеспечивает одновременно водой жителей д. Шипы и д. Мазыки-1. Состоит из самостоятельного водозабора (водо-напорная башня Рожновского и артскважина). Имеет общую протяженность 1135 метров и состоит из асбоцементных, стальных и полиэтиленовых труб различного диаметра. По всей трассе находится 9 колодцев (8 водоразборных колонок), состояние которых неудовлетворительное. Находится в неудовлетворительном состоянии. Участки водопровода из-за изношенности в период последних лет эксплуатации имели системные порывы. Но учитывая, что водопровод эксплуатируется, обеспечивая водой жителей деревни, Администрации сельского поселения необходимо поддерживать его в рабочем состоянии.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Клюкино.

Система питьевого водоснабжения имеет по состоянию на сегодня разветвленную сеть, состоящую из ряда участков с самостоятельным водозаборным сооружением (См. прилагаемую схему по д. Клюкино). На схеме показан водозабор и общая схема питьевого водопровода. Протяженность  передаваемых сетей водопровода  определена путем промеров и нанесена на топографический план деревни (См. прилагаемую схему). Общая протяженность сетей составляет 3168 метров.

На всей трассе находится 16 колодцев (14 водоразборных колонок). В 2012 году был произведен прокладка нового водопровода.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Мазыки -2 .

Водопровод построен в 1970-ые годы. Состоит из самостоятельного водозабора (водонапорная башня Рожновского и артскважина). Имеет общую протяженность 650 метров и состоит из асбоцементных труб диаметром 100 мм. По всей трассе находится 7 колодцев (6 водоразборных колонок). Состояние неудовлетворительное. Но учитывая, что водопровод эксплуатируется, обеспечивая водой жителей деревни, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Городок .

Водопровод построен в 1960-1970-ые годы. Состоит из самостоятельного водозабора (водонапорная башня Рожновского и артскважина). Имеет общую протяженность 925 метров и состоит из асбоцементных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Участок из стальных труб из-за длительного периода эксплуатации и коррозии металла имеет достаточно частые порывы. По всей трассе находится 6 колодцев (5 водоразборных колонок), которые имеют самое различное состояние от полуразрушенных до нормальных.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Октябрьское .

Водопровод построен в 1970-ые годы. Имеет два самостоятельных водозабора с двумя артскважинами. Сети от каждой башни самостоятельные и друг с другом не закольцованы. Общая протяженность 850 метров и состоит из полиэтиленовых, стальных и асбоцементных труб различного диаметра. По всей трассе находится 12 колодцев (11 водоразборных колонок), которые имеют самое различное техническое состояние от полуразрушенных до нормальных.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Братковая, д. Городчанка.

Водопроводные сети водоснабжения и водозаборные сооружения строились в 1970-ые годы.

Систему водоснабжения   д. Братковая и д. Городчанка следует   рассматривать как единую; т.к. расположенные на территории этих деревень три артскважины закольцованы   в единую  водопроводную сеть.

Приборы учета расхода воды на водозаборных узлах никогда не устанавливались. На всех трех водозаборных узлах по обеим деревням установлен индивидуальный учет электроэнергии.

Система питьевого водоснабжения д. Братковая и д. Городчанка имеет разветвленную сеть, состоящую из ряда участков со своими самостоятельными водозаборами (См. прилагаемую схему). На листе схемы показаны водозаборы и общая схема питьевого водопровода.

В целом, система находится в неудовлетворительном состоянии: санитарная зона первого пояса по всем трем скважинам не отвечает требованиям СанПиНа;    водопроводные колодцы    деформированы;    заилены;    проектное установочное оборудование работает не во всех колодцах или снято; сети водопровода на всей принимаемой протяженности имеют самостоятельные несанкционированные врезки в жилые дома, в результате чего имеют системные порывы. Часть линий из-за длительной эксплуатации и изношенности подлежат замене.

Протяженность сетей питьевого водопровода определена путем промеров и нанесена на топографический план деревень (См. прилагаемую схему).

Общая протяженность принимаемых сетей по д. Братковая и д. Городчанка составляет 2650 метров.

По материалу труб передаваемая система, учитывая длительный период её строительства, состоит из полиэтиленовых, асбоцементных чугунных и стальных труб различного диаметром и протяженности.

На передаваемой трассе находится 22 колодца (20 водоразборных колонок), которые имеют самое различное техническое состояние от полуразрушенных до нормальных.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Стайки, д. Заречье.

Система питьевого водоснабжения д. Стайки и д. Заречье строилась в 1970 годы и имеет разветвленную сеть, состоящую из ряда участков со своими самостоятельными водозаборами (См. прилагаемую схему). На листе схемы показаны водозаборы и общая схема питьевого водопровода. В д. Стайки 2012 году был произведен прокладка нового водопровода.

Приборы учета расхода воды на водозаборных узлах никогда не устанавливались. На всех водозаборных узлах по обеим деревням установлен индивидуальный учет электроэнергии.

Протяженность сетей питьевого водопровода определена путем промеров и нанесена на топографический план деревень (См. прилагаемую схему). Общая протяженность сетей по д. Стайки и д. Заречье составляет 3597 метров.

По материалу труб передаваемая система, учитывая длительный период её строительства, состоит из полиэтиленовых, асбоцементных чугунных и стальных труб различного диаметром и протяженности.

На передаваемой трассе находится 26 колодцев (15 водоразборных колонок), которые имеют самое различное техническое состояние от полуразрушенных до нормальных.

Описание и техническое состояние водопроводной сети в д. Большие Хутора.

Приборы учета расхода воды на водозаборных узлах никогда не устанавливались. На водозаборном узле установлен индивидуальный учет электроэнергии.

Система питьевого водоснабжения д. Большие Хутора имеет разветвленную    сеть, состоящую    из    ряда участков    со    своей самостоятельной системой водозабора (См. прилагаемую схему). На листе схемы показаны водозабор и общая схема питьевого водопровода. Система находится в неудовлетворительном состоянии: санитарная зона первого пояса не отвечает требованиям СанПиНа; водопроводные колодцы деформированы; заилены; проектное установочное оборудование работает не во всех колодцах или снято; сети водопровода на всей принимаемой протяженности имеют самостоятельные несанкционированные врезки в жилые дома, в результате чего имеют системные порывы. Часть линий из-за длительной эксплуатации и изношенности подлежат замене.

Общая протяженность этих сетей   по д. Большие Хутора составляет 3000 метров.

По материалу труб передаваемая система, учитывая её прокладку длительный период времени и по частям, состоит из стальных, асбоцементных и полиэтиленовых труб различного диаметра и протяженности. На всей трассе находится 18 колодцев (16 водоразборных колонок), которые имеют самое различное техническое состояние от полуразрушенных до нормальных.

Качественный состав подземных вод на водозаборах Администрации Кожуховичского сельского поселения изучен по результатам анализов проб воды, отобранных в 2019 году непосредственно из действующих водозаборных скважин.

Химические анализы проведены в Аккредитованном испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) Починковский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (аттестат аккредитации POCCRU0001.510109). Протоколы исследований представлены в приложении.

Качество холодной питьевой воды в д. Клюкино

Качество холодной питьевой воды, отобранной 06.03.2019года из артскважины Кожуховичского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Клюкино, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям жесткости, сухому остатку, аммиаку, магнию (жесткость по результатам испытаний 24,0+- 3,6 мг-экв/дм3,величина допустимого уровня не более 7, сухой остаток по результатам испытаний 1621 +- 160 мг/дм3    ,величина допустимого уровня      не более 1000мг/дм, аммиак и аммоний -ион по результатам испытаний 3,4+- 0,5мг/дм, величина допустимого уровня не более 2, магний по результатам испытаний 114 +- 17мг/дм3, величина допустимого уровня не более 50) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Качество холодной питьевой воды в д. Братковая, скважина №2

Качество холодной питьевой воды, отобранной 06.03.2019года из артскважины №2 Кожуховичского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая, по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям железу (железо по результатам испытаний 0,42 +- 0,11 мг/дм3 ,величина допустимого уровня не более 0,3мг/дм3) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим     нормативам СанПиН     2.1.4.1074-01      «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.      Контроль      качества.»,      ГН      2.1.5.1315-03      «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового    водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам п.З.З.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Качество холодной питьевой воды в с. Октябрьское

На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.201 Года качество холодной питьевой воды , отобранной 06.03.2019года из артскважины Кожуховичского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, с.Октябрьское , по  исследуемым  санитарно-гигиеническим показателям железу (железо по результатам испытаний 0,41 +- 0,10 мг/дм3 ,величина допустимого уровня не более 0,3мг/дм3) не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных    систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по остальным санитарно-гигиеническим    показателям соответствует гигиеническим    нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам .СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Качество холодной питьевой воды в д. Братковая, скважина №1

На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года качество холодной питьевой воды , отобранной 06.03.2019года из артскважины №1 Кожуховичского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Братковая , по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования», по  микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Качество холодной питьевой воды в д. Стайки

На основании гл.4 ст 23 п.4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011года качество холодной питьевой воды , отобранной 06.03.2019года из артскважины Кожуховичского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Стайки , по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Качество холодной питьевой воды в д. Городчанка

Качество холодной питьевой воды , отобранной 06.03.2019года из артскважины Кожуховичского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д. Городчанка , по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

В соответствии с представленными данными Администрации Кожуховичского сельского поселения объем потребления воды за 2016-2019 гг. и прогноз на 2030 год представлен в следующей таблице:

| Поселение | Объем потребления воды в 2016 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2017 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2018 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2018 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2030 г., куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кожуховичское сельское поселение Хиславичского района | 26247,9 | 26138,6 | 20158,6 | 22338,4 | 17870,0 |

Протяженность водопроводных сетей представлены в следующей таблице

| № | Наименование населенных пунктов | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городок | 925 |
| 2 | Клюкино | 3168 |
| 3 | Мазыки | 650 |
| 4 | Октябрьское | 850 |
| 5 | Поплятино | 1115 |
| 6 | Братковая | 1650 |
| 7 | Городчанка | 1000 |
| 8 | Стайки | 2597 |
| 9 | Заречье | 1000 |
| 10 | Шипы | 1135 |
| 11 | Большие-Хутора | 3000 |

Потребление электрической энергии в динамике за 2016-2019 г. приведены в следующей таблице.

| Наименование | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клюкино | кВтч | 6031 | 5800 | 10557 | 9000 |
| Мазыки | кВтч | 556 | 442 | 475 | 485 |
| Шипы | кВтч | 306 | 430 | 310 | 487 |
| Поплятино | кВтч | 240 | 204 | 182 | 383 |
| Городок | кВтч | 900 | 1118 | 925 | 1100 |
| Октябрьское 1 | кВтч | 850 | 973 | 878 | 1006 |
| Октябрьское 2 | кВтч | 611 | 909 | 1015 | 1300 |
| Братковая 2 | кВтч | 2726 | 2491 | 3279 | 3840 |
| Братковая 1 | кВтч | 5819 | 0 | 3002 | 6864 |
| Городчанка | кВтч | 4260 | 21066 | 18950 | 9202 |
| Стайки | кВтч | 0 | 14100 | 11600 | 13663 |
| Заречье | кВтч | 0 | 1436 | 1682 | 2063 |

зззззззз

Учетная карточка буровой скважины д. Братковая №1

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Братковая

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 09' сев. широты 32° 01' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    171 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: Смоленское спец. СМУ «Водстрой», 1970 г. .

8. Автор и название геологического отчета, № скважины 1799

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 41,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-37,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 1.95 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.0 м | 0.32 л/сек | 1970 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глина валунная | Q | 30 | 30 | эксплуат | - | - |
| 2. | Известняк трещиноватый водоносный | D3fm2+С1t1 | 11 | 41 | 30-41 |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2+С1t1 | 1970 | 326мг/дм3 | 6.57 мг-экв/дм3 | 4 | 9.6 | 390.4 | 95.0 | 22.3 | 3.22 |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 5, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.2 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-0.05 окисл 3,6  pH 7,6

Учетная карточка буровой скважины д. Братковая №2

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Братковая

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 08' сев. широты 32° 01' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    170 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: Смоленская ПМК-22, 1977 г.

8. Автор и название геологического отчета № скважины 2867

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 43 м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-38,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 2,22 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.0 м | 0.32 л/сек | 1977 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суглинок | Q | 4 | 4 |  |  |  |
| 2. | Глина валунная |  | 32 | 36 |  |  |  |
| 3. | Известняк трещиноватый водоносный | D3fm2+С1t1 | 7 | 43 |  |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2+С1t1 | 1977 | 324 мг/дм3 | 6,48 мг-экв/дм3 | 3,8 | 9,6 | 392,7 | 97 | 21,4 | 3,02 |
|  | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова -

Бактериологический анализ – число колоний 4, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.2 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-0.1 окисл 3,4  pH 7,2

Учетная карточка буровой скважины д. Городчанка

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Городчанка

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 09' сев. широты 32° 01' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    190 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: спец. СМУ «Водстрой», 1971 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 2137

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 58,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-52,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 7,2 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,95 м | 3,69 л/сек | 1971 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глина валунная | Q | 20 | 30 |  |  |  |
| 2. | Песок разнозернистый | Q | 10 | 30 |  |  |  |
| 3. | Глина валунная | Q | 6 | 36 |  |  |  |
| 4. | Мел плотный | Cr | 4 | 40 |  |  |  |
| 5 55 | Песок глауконитовый | Cr | 4 | 44 |  |  |  |
| 6 | Доломит | D3fm1 | 14 | 58 | 44-58 | - | 18.9 |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm1 | 1971 | 218,7 мг/дм3 | 5.34 мг-экв/дм3 | 0.09 | 23.0 | 325.7 | 73.0 | 20.0 | 10.81 |
|  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний нет, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.08 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-0.5 окисл 1,2  pH 7,0

Учетная карточка буровой скважины д. Заречье, №1356

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д.  Заречье

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 08' сев. широты 31° 59' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    179 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: ПМК-119,  1967 .

8. Автор и название геологического отчета

9. Место хранения учетной карточки: ФГУ «Геоинфотека»

10. Глубина скважины 63,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

| 168 мм | Ф. 146 мм |
| --- | --- |
| 0,0-46,0 м | 44,0-63,0 м |

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 18,0 куб.м./ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9,0 м | 1,98 куб.м./ч | 1967 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинки лессовидные | Q | 8 | 8 |  |  | 30 |
| 2 | Пески разнозернистые с гравием и валунами |  | 7 | 15 |  |  |  |
| 3 | Суглинки плотные |  | 15 | 30 |  |  |  |
| 4 | Суглинки валунные |  | 8 | 38 |  |  |  |
| 5 | Мел плотный | Kal-s | 2 | 40 |  |  |  |
| 6 | Пески мелкозернистые |  | 5 | 45 |  |  |  |
| 7 | известняки окварцованные водоносные | D3fm2 | 18 | 63 |  |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2 | 1967 | 350.0 мг/дм3 | 6,63 мг-экв/дм3 | 2,9 | 19,2 | 392,2 | 95,2 | 22,9 | 6,44 |
|  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ

| Дата отбора | Общее микробное число | Коли-индекс |
| --- | --- | --- |
| 1967 |  | <3 |

15. Дополнительные сведения

Fe-2,0 NO3-0.1 NH4 – 0.04 NO2 – 0.001

Учетная карточка буровой скважины д. Стайки, №1181

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д.  Стайки

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 07' сев. широты 32° 00' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    168 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: Смоленское спец СМУ Водстрой,  1966 .

8. Автор и название геологического отчета

9. Место хранения учетной карточки: ФГУ «Геоинфотека»

10. Глубина скважины 56,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

| 168 мм | Ф. 146 мм |
| --- | --- |
| 0,0-58,0 м | 48,0-58,0 м |

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 9,0 куб.м./ч |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6,0 м | 1,5 куб.м./ч | 1966 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинки красные, валунные | Q | 6 | 6 |  |  | 27 |
| 2 | Пески крупнозернистые |  | 11 | 17 |  |  |  |
| 3 | Мел белый, плотный | Kal-s | 5 | 22 |  |  |  |
| 4 | Пески глауконитово-кварцевые |  | 3 | 25 |  |  |  |
| 5 | Песчаники плотные, серые |  | 21 | 46 |  |  |  |
| 6 | известняки серые, тещиноватые водоносные | D3fm2 | 10 | 56 |  |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2 | 1966 | 382.0 мг/дм3 | 7,9 мг-экв/дм3 | 2,6 | 22,7 | 451,5 | 98,2 | 36,5 | 0,9 |
|  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ

| Дата отбора | Общее микробное число | Коли-индекс |
| --- | --- | --- |
| 1966 |  | <3 |

15. Дополнительные сведения

Fe-2,0 NO3-0.1 NH4 – 0.04 NO2 – 0.001

Учетная карточка буровой скважины д. Клюкино

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Клюкино

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 04' сев. широты 31° 56' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    188 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: спец. СМУ «Водстрой», 1969 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 1598

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 51,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-44,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 2,78 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 м | 0,69 л/сек | 1969 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глина валунная | Q | 7 | 7 |  |  |  |
| 2. | Пески разнозернистые с гравием | Q | 8 | 15 |  |  |  |
| 3. | Глина валунная | Q | 20 | 35 | 35-41 |  | 32,0 |
| 4. | Известняк водоносный | D3fm2 | 16 | 51 |  |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2 | 1969 | 346.0 мг/дм3 | 7,1 мг-экв/дм3 | 4,3 | 4,8 | 427,0 | 96,2 | 27,9 | 2,76 |
|  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 2, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.2 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-0.5 окисл 2,7  pH 7,15

Учетная карточка буровой скважины д. Поплятино

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Поплятино

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 05' сев. широты 31° 86' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    184 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: спец. СМУ «Водстрой», 1970 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 1817

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 41,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-34,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 2,77 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,23 м | 1,24 л/сек | 1970 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суглинок | Q | 5 | 5 |  |  |  |
| 2. | Глина валунная | Q | 20 | 25 |  |  |  |
| 3. | Пески с гравием, валунами | Q | 8 | 33 |  |  |  |
| 4. | Известняк водоносный | D3fm2+С1t1 | 6 | 41 | 33-41 |  | 28,78 |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2+С1t1 | 1970 | 364.0 мг/дм3 | 7,25 мг-экв/дм3 | 4,9 | 8,64 | 442,8 | 96,1 | 29,7 | 8,13 |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 0, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.2 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-0.5 окисл 1,0  pH 7,0

Учетная карточка буровой скважины д. Шипы

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Шипы

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 06' сев. широты 31°57' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    184 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: спец. СМУ «Водстрой», 1968 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 1521

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 66,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

| 6” мм | 4” мм | Ф 4” мм |
| --- | --- | --- |
| 0,0-62,0 м | 61,0-66,0 м | 62,0-66,0 м |

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 2,78 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8,0 м | 0,36 л/сек | 1968 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глина валунная | Q | 20 | 20 |  |  |  |
| 2. | Гравий | Q | 10 | 30 |  |  |  |
| 3. | Меловые отложения, представленные мелом и песком глауконитово-кварцевым | Cr | 20 | 50 |  |  |  |
| 4. | Известняк водоносный | D3fm2+С1t1 | 16 | 66 | 50-66 |  | 20,0 |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2+С1t1 | 1968 | 389 мг/дм3 | 8,0 мг-экв/дм3 | 2,3 | 12,0 | 477,0 | 100 | 36,6 | 2,93 |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 2, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.04 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-0.3 окисл 1,7  pH 7,25

Учетная карточка буровой скважины д. Мазыки

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Мазыки

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 66' сев. широты 31°56' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    192 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: ПМК-119, 1973 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 2429

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 76,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

10” мм

0,0-74,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 1,67 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4,0 м | 0,42 л/сек | 1973 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина валунная красная | Q | 10 | 10 |  |  |  |
| 2 | Глина валунная | Q | 10 | 20 |  |  |  |
| 3 | Гравийно-галичный отлом | Q | 10 | 30 |  |  |  |
| 4 | Глина валунная | Q | 10 | 40 |  |  |  |
| 5 | Мел плотный | Cr | 2 | 42 |  |  |  |
| 6 | Линзы фосфаритов и прослой глины | Cr | 1,5 | 43,5 |  |  |  |
| 7 | Глина плотная | D3fm2+С1t1 | 4,5 | 48 |  |  |  |
| 8 | Известняк с прослоями глины | D3fm2+С1t1 | 7 | 55 |  |  |  |
| 9 | Известняк крепкий | D3fm2+С1t1 | 10 | 65 |  |  |  |
| 10 | Пидкокварцевый | D3fm2+С1t1 | 10 | 66 |  |  |  |
| 11 | Известняк окварцованный | D3fm2+С1t1 | 8 | 74 |  |  |  |
| 12 | Известняк водоносный | D3fm2+С1t1 | 2 | 76 | 74-76 |  | 45 |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2+С1t1 | 1973 | 334 мг/дм3 | 6,11 мг-экв/дм3 | 0,8 | 4,5 | 439,0 | 29,0 | 56,0 | 27,6 |
|  | 74-76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 5, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.08 NO2 – 0.001 NO3 – 0.1 Fe-2,0 окисл 1,05  pH 6,0

Учетная карточка буровой скважины д. Городок

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Городок

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 05' сев. широты 31°54' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    168 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: спец. СМУ «Водстрой», 1969 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 1581

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 56,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-52,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 3,33 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10,0 м | 0,33 л/сек | 1969 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глина валунная | Q | 45 | 45 | 48-56 |  | 29,0 |
| 2. | Глина голубая | D3fm2 | 3 | 48 |  |  |  |
| 3 | Известняк водоносный | D3fm2 | 3 | 56 |  |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2 | 1969 | 346 мг/дм3 | 7,1 мг-экв/дм3 | 4,3 | 4,8 | 427,0 | 96,2 | 27,9 | 2,46 |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 0, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

NH4 – 0.08 NO2 – 0.07 NO3 – 2,0 Fe-0.05 окисл 2,9  pH 7,2

Учетная карточка буровой скважины д. Октябрьское-2

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Октябрьское

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 04' сев. широты 31°54' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    160 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: ПМК-22,  1978 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 2921

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 37,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

6” мм

0,0-37,0 м

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 5,7 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8,0 м | 0,712 л/сек | 1978 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гравийно-валунные отложения | Q | 10 | 10 |  |  |  |
| 2. | Глина валунная | Q | 11 | 21 |  |  |  |
| 3 | Мел плотный | Cr | 6 | 27 | 29-37 |  | 19,0 |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D5/m2 | 1978 | 310 мг/дм3 | 6,3 мг-экв/дм3 | 15,6 | 11,4 | 343,7 | 89,0 | 25,1 | 18,6 |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 4, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

Учетная карточка буровой скважины д. Большие-Хутора

1. Республика   Россия   область Смоленская район Хиславичский

2. Адрес скважины:   д. Большие-Хутора

3. Владелец скважины: администрация

4. Географические координаты: 54° 08' сев. широты 31°57' вост. долготы

5.  Абсолютная отметка устья    165 м.

6. Назначение скважины:   для хозяйственно-питьевого водоснабжения

7. Наименование организации, выполнявшей бурение, год бурения скважины: ПМК-22,  1978 .

8. Автор и название геологического отчета № скважины 2963

9. Место хранения учетной карточки: ОАО «Агровод»

10. Глубина скважины 66,0м

11. Конструкция и оборудование (диаметр труб, мм/интервал, м):

| 6” мм | Ф 4” мм |
| --- | --- |
| 0,0-60,0 м | 56,0-66,0 м |

12. Дебит откачки /понижение уровня, удельный дебит, дата откачки

| 3,33 л/сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12,0 м | 0,277 л/сек | 1978 г. |

13. Геологический разрез и сведения о водоностности:

| № п п | Литологическое описание (водоносные породы подчеркнуть) | Геологич. индекс | Мощность слоя, м | Глубина подошвы, м | Водоносный горизонт | Глубина появ. во ды | Установ. уровень,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глина валунная | Q | 22 | 22 |  |  | 16,0 |
| 2. | Гравийно-галечные отложения | Q | 6 | 28 |  |  |  |
|  | Глина плотная с галькой и валунами | Q | 29 | 57 |  |  |  |
| 3 | Мел водоносный | Cr | 2 | 59 |  |  |  |
|  | Известняк серый, крепкий, в нижней части трещинов., водоносный | D3fm2+С1t1 | 7 | 66 | 59-66 |  |  |

14. Качество воды (физические свойства,    химический анализ):

| Индекс горизонта | Дата | Сухой остаток | Жесткость общая | Основные компоненты, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина, м |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na |
| D3fm2+С1t1 | 1978 | 329 мг/дм3 | 5,96 мг-экв/дм3 | 3,7 | 19,2 | 379,1 | 80 | 24,3 | 1,61 |
|  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формула Курлова

Бактериологический анализ – число колоний 2, коли-титр 333, коли-индекс <3

15. Дополнительные сведения

Fe – 0.3

Определение расчетных расходов воды

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qmax сут. =  Qж × N .

1000

Qж- норма водопотребления, л/чел. в сут,

N - расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в следующей таблице. Для сельских населенных пунктов принимается норма водопотребления 240 л/сут на человека, в которую включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (160 л/сут), неучтенные  расходы 10%, полив (60 л/сут.).

Расходы воды в сельском поселении на расчетный срок

| Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водопотребле-ния л/сут. | Суточные расходы воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| Население | 1 житель | 240 | 175,7 | 127,7 |
| Итого |  |  | 175,7 | 127,7 |

Определение противопожарных расходов

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет три часа (п.2.24 СНиП), а время восстановления пожарного объема воды - 24 часа (п.2.25 СНиП).

На расчетный срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит (3×5×3600):1000 = 54 м³.

Учитывая дебит существующих скважин можно сделать вывод, что на расчетный период нет необходимости в строительстве дополнительных скважин.

.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Система централизованной канализации в Кожуховичском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий происходит в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения расположенные в п.Хиславичи. На территории поселения отсутствует ливневая канализация. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Кожуховичском сельском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

В генеральном плане развития сельского поселения рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от сети сельского водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Вся проектируемая застройка обеспечена полным инженерным оборудованием.  Водоснабжение существующей малоэтажной усадебной застройки, возможно, обеспечить внутренним водопроводом при надлежащей реконструкции, либо от водоразборных колонок, радиус действия которых - не более 100 м.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Действующая система водообеспечения поселения основана на отдельностоящих артскважинах, необъединенных между собой водопроводными сетями. Так как за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ появляется  необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения поселения, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей включительно до 2030 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 11,0 км сетей. Планируется выполнять реконструкцию сетей в количестве 1,1 км/год.

Дополнительно планируется строительство одного павильона насосных станций, реконструкция водозабора, реконструкция скважин: установка частотного оборудования, счетчиков воды, фильтров, ремонт скважин.

Выполнение перечисленных мероприятий приведет к:

- повышение надежности водоснабжения

- повышение экологической безопасности в поселении,

- снижение уровня потерь воды до 10 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В соответствии с представленными данными Администрации Кожуховичского сельского поселения объем потребления воды за 2016-2019 гг. и прогноз на 2030 год представлен в следующей таблице:

| Поселение | Объем потребления воды в 2016 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2017 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2018 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2018 г., куб.м. | Объем потребления воды в 2030 г., куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кожуховичское сельское поселение Хиславичского района | 26247,9 | 26138,6 | 20158,6 | 22338,4 | 17870,0 |

Определение расчетных расходов воды

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qmax сут. =  Qж × N .

1000

Qж- норма водопотребления, л/чел. в сут,

N - расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в следующей таблице. Для сельских населенных пунктов принимается норма водопотребления 240 л/сут на человека, в которую включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (160 л/сут), неучтенные  расходы 10%, полив (60 л/сут.).

Расходы воды в сельском поселении на расчетный срок

| Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водопотребле-ния л/сут. | Суточные расходы воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| Население | 1 житель | 240 | 175,7 | 127,7 |
| Итого |  |  | 175,7 | 127,7 |

Определение противопожарных расходов

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет три часа (п.2.24 СНиП), а время восстановления пожарного объема воды - 24 часа (п.2.25 СНиП).

На расчетный срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит (3×5×3600):1000 = 54 м³.

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Система централизованной канализации в Кожуховичском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий происходит в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения расположенные в п.Хиславичи. На территории поселения отсутствует ливневая канализация. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В генеральном плане развития сельского поселения рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от сети сельского водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Вся проектируемая застройка обеспечена полным инженерным оборудованием.  Водоснабжение существующей малоэтажной усадебной застройки, возможно, обеспечить внутренним водопроводом при надлежащей реконструкции, либо от водоразборных колонок, радиус действия которых - не более 100 м.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Действующая система водообеспечения поселения основана на отдельностоящих артскважинах, необъединенных между собой водопроводными сетями. Так как за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ появляется  необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения поселения, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей включительно до 2030 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 11,0 км сетей. Планируется выполнять реконструкцию сетей в количестве 1,1 км/год.

Дополнительно планируется строительство одного павильона насосных станций, реконструкция водозабора, реконструкция скважин: установка частотного оборудования, счетчиков воды, фильтров, ремонт скважин.

Выполнение перечисленных мероприятий приведет к:

- повышение надежности водоснабжения

- повышение экологической безопасности в поселении,

- снижение уровня потерь воды до 10 %,

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Система централизованной канализации в Кожуховичском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий происходит в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения расположенные в п.Хиславичи. На территории поселения отсутствует ливневая канализация. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты необходимо:

- Выгребные ямы заменить на системы автономной переработки стоков (септики+дренажные системы).

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов центральных систем водоотведения.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Необходимо произвести реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей включительно до 2030 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 11,0 км сетей. Планируется выполнять реконструкцию сетей в количестве 1,1 км/год.

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность, км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Затраты, тыс. руб. | 2080,0 | 2142,4 | 2206,7 | 2272,9 | 2341,1 | 2411,3 | 2483,6 | 2558,1 | 2634,9 | 2713,9 |

Дополнительно планируется:

1. Строительство одного павильона насосных станций – срок исполнения 2020-2023, стоимость – 500,0 тыс. руб.

2. Реконструкция водозабора -  срок исполнения 2020-2023, стоимость – 100,0 тыс. руб.

3. Реконструкция скважин: установка частотного оборудования, счетчиков воды, фильтров, ремонт скважин -  срок исполнения 2021-2030, стоимость – 1540,0 тыс. руб.

Определение точной стоимости происходит при составлении проектно-сметной документации при производстве работ.

Система водоснабжения Кожуховичского сельского поселения обслуживается силами администрации поселения, тариф на водоснабжение не установлен органом тарифного регулирования. Рекомендуется установить тариф на водоснабжение в органе тарифного регулирования.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов центральных систем водоотведения.

# Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Кожуховичского сельского поселения находится на балансе администрации сельского поселения.

Качественный состав подземных вод на водозаборах Администрации Кожуховичского сельского поселения изучен по результатам анализов проб воды, отобранных в 2019 году непосредственно из действующих водозаборных скважин.

Химические анализы проведены в Аккредитованном испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) Починковский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (аттестат аккредитации POCCRU0001.510109). Протоколы исследований представлены в приложении.

В процессе выполнения мероприятий по развитию системы водоснабжения сельского поселения необходимо добиться, чтобы по качественным показателям подземные воды из водозаборных скважин соответствовали нормативам СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» .

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Кожуховичского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Система водоснабжения Кожуховичского сельского поселения обслуживается силами администрации поселения, тариф на водоснабжение не установлен органом тарифного регулирования. Рекомендуется установить тариф на водоснабжение в органе тарифного регулирования.

# ПРИЛОЖЕНИЕ